## Slide 1
DATA CENTRE / WASTE HEAT
Тепло, которое
обычно теряется
Как серверный центр может согревать бассейн и городскую теплосеть
Инженерное исследование • MATLAB / Simulink • Сценарий 2025
23 OCT 2026

## Slide 2
DATA CENTRE / HEAT REUSE
01
СЛОВАРЬ ПРОЕКТА · 1/2
Шесть слов, без которых дальше сложно
Предмет разговора: серверы выделяют тепло, а мы изучаем способы его полезного применения.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Дата-центр (ЦОД)
Здание с серверами, сетями и системами питания и охлаждения.
IT-нагрузка
Электрическая мощность собственно серверов; здесь пик принят 10 МВт.
Сбросное тепло
Тепло, которое всё равно требуется отводить от оборудования.
Контур теплоносителя
Трубы, насосы и жидкость, которая переносит тепло.
Теплообменник
Передаёт тепло между разделёнными потоками воды.
Теплосеть
Общая система подачи тепла зданиям через горячую воду.

## Slide 3
DATA CENTRE / HEAT REUSE
02
СЛОВАРЬ ПРОЕКТА · 2/2
Как система доставляет тепло и защищается
Часть понятий относится к эффективности, часть — к безопасности серверов.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Рекуперация
Повторное использование тепла, которое иначе было бы сброшено.
Тепловой насос (ТН)
За счёт электричества поднимает температуру тепла до нужной.
Накопитель TES
Запасает тепло и сглаживает разницу между спросом и подачей.
Газовый резерв
Даёт недостающее тепло, если мощностей системы не хватает.
Резервирование N+1
К рабочим машинам добавлена одна резервная на случай отказа.
SCADA
Экран наблюдения и управления: температура, потоки, аварии, тренды.
Важно: 1 МВт — мощность в данный момент. 1 МВт·ч — энергия за час при такой мощности.

## Slide 4
DATA CENTRE / HEAT REUSE
03
ПАСПОРТ ПЕРЕМЕННЫХ · 1/2
Шесть величин на схемах и графиках
MW — поток энергии за секунду; °C — температура. Это не те же самые единицы, что MWh.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЕДИНИЦА
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ И КАК ПОЛУЧЕНО
P_IT
MW
Электрическая мощность серверов; профиль нагрузки задан моделью.
Q_avail
MW
Доступное для рекуперации серверное тепло; расчёт, не счётчик.
Q_pool
MW
Полезный нагрев воды бассейна, включая возможный вклад ТН.
Q_DH
MW
Полезная мощность теплового насоса, поданная в теплосеть.
P_HP
MW
Электрическая мощность компрессора теплового насоса.
T_pool
°C
Температура воды; здесь вычисляется Simulink, не измеряется.
Для теплового насоса: полезное тепло = тепло источника + электричество компрессора.

## Slide 5
DATA CENTRE / HEAT REUSE
04
ПАСПОРТ ПЕРЕМЕННЫХ · 2/2
Энергия за год и коэффициенты эффективности
Нет числа у ERF — не ошибка: показатель нельзя выдавать за измеренный без приборов.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
ОБОЗНАЧЕНИЕ
ЕДИНИЦА
ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ И КАК ПОЛУЧЕНО
E_IT
MWh
Энергия IT за период; в проекте получена из расчётного профиля.
E_DC
MWh
Вся энергия центра: серверы плюс инженерные системы; пока оценка.
E_src
MWh
Отобранное серверное тепло за год; не нормативный ERF.
COP
1
Сколько полезного тепла даёт ТН на единицу электроэнергии.
PUE
1
E_DC / E_IT; здесь 1,36 принято как сценарий, не замер.
ERF
1
Доля повторно использованной энергии по установленной границе ЦОД; нет приборов.
Данные: ПРИНЯТО (10 МВт, PUE) · РАССЧИТАНО (Simulink) · НЕ ИЗМЕРЕНО (ERF, реальный COP).

## Slide 6
DATA CENTRE / HEAT REUSE
05
ПРОБЛЕМА
Серверы производят не только вычисления
Практически вся потреблённая электрическая энергия в итоге превращается в тепло.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
10 MW
предполагаемая
пиковая IT-мощность
Серверы нужно охлаждать 24/7
Даже если бассейну и городу тепло не нужно.
Обычный путь — отдать тепло в атмосферу
Наш вопрос: какую часть можно использовать повторно, не ухудшая безопасность IT?

## Slide 7
DATA CENTRE / HEAT REUSE
06
КОНЦЕПЦИЯ
Одна идея: у тепла появляется второй адрес
Не вместо охлаждения серверов, а параллельно с ним.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
01
Дата-центр
Греет техническую воду
02
Рекуперация
Передаёт тепло через контуры
03
Полезный нагрев
Бассейн + теплосеть
Резервное охлаждение остаётся независимым от продажи тепла.

## Slide 8
DATA CENTRE / HEAT REUSE
07
АРХИТЕКТУРА
Как устроена система
Сначала отбираем доступное серверное тепло. Затем распределяем его по реальной потребности.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Серверы / охлаждение
Тепловой контур
Тепловой насос → теплосеть
Теплообменник → бассейн
Независимое резервное охлаждение IT
При любой аварии теплообменника или сети серверы должны продолжать охлаждаться.

## Slide 9
DATA CENTRE / HEAT REUSE
08
ГОДОВОЙ БАЛАНС
Что получилось за расчётный год
Энергия серверов разделена на повторно использованное и отведённое тепло.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
71.8
ГВт·ч IT-тепла за год
38.3
ГВт·ч использовано
33.6
ГВт·ч отведено
Это энергетический баланс модели. Он не является официальным измеренным ERF.

## Slide 10
DATA CENTRE / HEAT REUSE
09
ОСНОВА РАСЧЁТА
Откуда взялись числа
Сильная сторона исследования — воспроизводимость. Ограничение — отсутствие реальной телеметрии объекта.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Погода: реальные внешние данные
NASA POWER • Братислава • 8760 часов 2025 года. Это сеточная реаналитика.
Серверы: сценарная нагрузка
Профиль мощности и доля извлекаемого тепла заданы моделью, а не счётчиками.
Физика: MATLAB / Simulink
Баланс источника, бассейн, насосы, накопитель и газовый резерв с шагом 5 минут.
Проверка: независимый QA
Верифицированы балансы и 420 480 записей четырёх годовых вариантов.

## Slide 11
DATA CENTRE / HEAT REUSE
10
ПОГОДА И СПРОС
Зимой тепло нужно намного больше
Сценарный спрос сети рассчитан из часовой температуры воздуха в Братиславе за 2025 год.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Суммарное тепло для теплосети по месяцам
9.0
0
тыс. МВт·ч

## Slide 12
DATA CENTRE / HEAT REUSE
11
ТЕПЛОСЕТЬ
Кто покрывает годовую потребность тепла
Тепловой насос даёт основную часть. Газовая котельная закрывает дефицит и пики.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
56.8
ГВт·ч потребность сети
47.8
ГВт·ч выработка ТН
9.19
ГВт·ч резервного тепла
Тепловой насос
Газовый резерв
Резерв и накопитель работают по времени: суммы потоков могут отличаться от чистого спроса из-за зарядки и разрядки TES.

## Slide 13
DATA CENTRE / HEAT REUSE
12
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Бассейн: понятный результат для людей
Принята геометрия 25 × 12,5 × 1,6 м. Это исследовательское допущение, не универсальный спортивный стандарт.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
25 × 12.5 × 1.6 m
500 m³
вместимость воды
150 kW
мощность нагрева
250
МВт·ч тепла в год
27.62 °C
максимум по модели

## Slide 14
DATA CENTRE / HEAT REUSE
13
ФИЗИКА БАССЕЙНА
Как бассейн теряет и получает тепло
Модель включает теплоёмкость воды, испарение, конвекцию, излучение и подпитку.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Изменение температуры
ΔT = (Qin − Qloss) · Δt / (ρ · V · cp)
Qin: подвод тепла
Qloss: потери тепла
V: объём воды
Чехол на поверхности снижает испарение, а вместе с ним и теплопотери.

## Slide 15
DATA CENTRE / HEAT REUSE
14
ДВА РЕЖИМА
35 °C: напрямую. 25 °C: с компрессором
Достаточна ли температура серверного теплоносителя — ключевой вопрос для выбора оборудования.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
35 °C
Прямой обмен
Серверы
Бассейн
Без отдельного компрессора бассейна, если теплообменник реально обеспечивает нужный напор.
25 °C
Тепловой насос
Источник
Компрессор → бассейн
Требуется электричество; COP=4 — предположение модели, не результат заводских испытаний.

## Slide 16
DATA CENTRE / HEAT REUSE
15
ОТКУДА БЕРЁТСЯ ЭНЕРГИЯ
Тепловой насос не создаёт тепло из ничего
При 25 °C источник приносит часть тепла, а компрессор добавляет электрическую энергию.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
187.6 MWh
62.5
Серверное тепло
Электроэнергия
= 250.1 MWh
полезного тепла бассейну за год

## Slide 17
DATA CENTRE / HEAT REUSE
16
ТЕПЛОВОЙ НАСОС ТЕПЛОСЕТИ
Почему важен COP
COP показывает, сколько полезного тепла получаем на единицу электроэнергии.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
COP ≈ 4.90
получено по синтетической формуле Карно
47.8 GWh
тепло для сети
9.74 GWh
электроэнергия компрессора
Реальный COP и мощность при температуре источника 25–35 °C и подаче 70 °C должен подтвердить производитель.

## Slide 18
DATA CENTRE / HEAT REUSE
17
ОБОРУДОВАНИЕ
Какое оборудование потребуется
Здесь не готовая спецификация, а проверяемые требования к поставщикам.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Бассейн: пластинчатый теплообменник
150 кВт; при 35/32 ↔ 27,5/29,5 °C нужна условная площадь около 25 м².
Теплосеть: модульные ТН
Carrier или Oilon; количество машин только после заводского подбора по COP и мощности.
Насосы и измерения
43,2 м³/ч на первичной стороне бассейна и 64,8 м³/ч на вторичной в расчётной точке.
Охлаждение серверов отдельно
Отвод полной мощности 10 МВт без потребителей тепла, с резервом N+1.

## Slide 19
DATA CENTRE / HEAT REUSE
18
ПРОВЕРКА КАТАЛОГА
Паспортные 1,57 МВт не равны нашим 1,57 МВт
Заводской номинал относится к конкретной точке испытаний. Наши температуры другие.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
1.57 MW
Carrier 61XWH-ZE17: максимум опубликованной точки
6 + 1
условных машин для станции 9,42 МВт + резерв
Испытательная точка: источник 20/15 °C → потребитель 70/75 °C.
Для наших 35/30 °C → 50/70 °C требуется отдельный расчёт производителя. Схема 6+1 — пока сравнение, не заказ.

## Slide 20
DATA CENTRE / HEAT REUSE
19
ОПТИМИЗАЦИЯ
Почему не обязательно покупать максимум
Сначала сравниваем пиковые часы, потери и стоимость резервного газа.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
6 MW
10 303 MWh
8 MW
2 564 MWh
10 MW
2,74 MWh
12 MW
0 MWh
Дополнительное тепло от газа за год, если ограничить рабочую мощность ТН

## Slide 21
DATA CENTRE / HEAT REUSE
20
ЭКОНОМИКА БАССЕЙНА
Самый простой вариант — пока и самый выгодный
Сравнение с отдельным газовым нагревом того же бассейна. Цены Eurostat SK 2025.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
€12,307
экономия энергии в год: прямой теплообмен
€4,280
экономия энергии в год: отдельный ТН бассейна (COP=4)
В цифры не включены стоимость установки, сервис, дополнительная вентиляция и реальные тарифы договора.

## Slide 22
DATA CENTRE / HEAT REUSE
21
РЕШЕНИЕ ОБ ИНВЕСТИЦИИ
Цена оборудования может перевернуть результат
Прямой теплообмен: NPV за 20 лет при 6% дисконте; сценарные бюджеты, не предложения рынка.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
€45k
NPV +€71k
€75k
NPV +€34k
€110k
NPV €-9k
При наших допущениях порог нулевого NPV — примерно 103 тыс. € установленной стоимости.

## Slide 23
DATA CENTRE / HEAT REUSE
22
ТЕМПЕРАТУРА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Комфорт бассейна — и жёсткое ограничение
Модель использует небольшой запас до опубликованного температурного предела.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
27.25
27.60
27.80
28.00
27.62 °C
максимум за год в Simulink
Реальный датчик, инерция клапана и действующая правовая норма ещё не испытаны.

## Slide 24
DATA CENTRE / HEAT REUSE
23
ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ
А если никто не принимает тепло?
Серверы работают независимо от расписания бассейна и спроса теплосети.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
10 MW
полный расчётный отвод IT-тепла должен сохраняться
1,727 m³/h
если перепад воды 5 K
N+1
резервировать хотя бы отказ одного модуля
Тепловой буфер не гарантирует расход воды. Для насосов нужны резервирование и UPS.

## Slide 25
DATA CENTRE / HEAT REUSE
24
СЦЕНАРИИ ОТКАЗОВ
Хорошая модель должна уметь показать опасность
Независимая модель охлаждения: 6 сценариев по 1 часу, шаг 5 секунд, буфер 10 м³.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Резерв включился через 30 c
Допустимый режим
Резерв через 5 минут
Перегрев обнаружен
Мощность снижена в жару
Дефицит обнаружен
Отказ циркуляционного насоса
Нет расхода — авария
Опасные сценарии получили статус выявленного отказа, а не ложный «успех».

## Slide 26
DATA CENTRE / HEAT REUSE
25
КАЧЕСТВО ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Проверить модель — не значит сертифицировать объект
В проекте есть нормативный реестр. Пункты соответствия пока не закрыты без полных текстов и испытаний.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
34
метрики с формулами
56
нормативных требований
36
юзкейсов
14
стандартизованных сигналов
22 / 36
прошли проверки по симуляции
14
остались заблокированы
PUE=1,36 — сценарное значение. Официальные ERF и WUE требуют счётчиков.

## Slide 27
DATA CENTRE / HEAT REUSE
26
ПРИМЕНЕНИЕ
Что проект даёт разным участникам
Для обычного посетителя всё сводится к тёплой воде. Для оператора — к контролируемой инженерной системе.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
Посетитель бассейна
Комфортная вода и потенциальное снижение энергетических расходов объекта.
Оператор бассейна
Прогноз расхода тепла, контроль температуры, резервный сценарий.
Оператор дата-центра
Рекуперация без компромисса по резервному охлаждению серверов.
Теплосеть / город
Дополнительный источник тепла и меньше газового резерва в модели.

## Slide 28
DATA CENTRE / HEAT REUSE
27
ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
От симуляции к техническому проекту
Результат должен проходить последовательные проверки, а не перепрыгивать сразу к закупке.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
01 · Измерить
IT-нагрузку, температуру, расход, E_IT/E_DC
02 · Подобрать
ТН и теплообменник по заводским кривым COP и мощности
03 · Спроектировать
Насосы, схемы труб, UPS, резервное охлаждение, защиту
04 · Испытать
Проверки отказов, юридические нормы, приемка
Пока нет результатов заводского подбора и испытаний, решение о закупке принимать рано.

## Slide 29
DATA CENTRE / HEAT REUSE
Что мы уже поняли
Серверное тепло действительно можно распределять между несколькими потребителями.
Прямой нагрев бассейна при 35 °C выглядит проще и экономичнее отдельного ТН.
Рекуперация никогда не должна быть единственной системой охлаждения дата-центра.
Исследовательский вывод, а не разрешение на строительство.

## Slide 30
DATA CENTRE / HEAT REUSE
28
ДЛЯ ВОПРОСОВ
Как читать цифры этой презентации
Все ключевые величины взяты из сохранённых выходов модели и отдельно помечены по статусу.
Модель 2025 · исследование, не измерения объекта
23.10.2026
РАССЧИТАНО
2025 год, 8760 часов, Simulink, 300-секундный шаг, независимые балансы.
ПРИНЯТО
10 МВт IT, PUE=1,36, COP по модели, бюджет оборудования, 500 м³.
ЕЩЁ НУЖНО ДОКАЗАТЬ
Заводские мощности и COP, реальные измерения, безопасность и нормативы.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
NASA POWER • Eurostat SK • Carrier / Eurovent • EU 2024/1364 • STN EN 15288.
Сопроводительные файлы: MATLAB/Simulink, KPI CSV/JSON, 56 нормативных пунктов, 36 юзкейсов и QA.