## Slide 1
DATA CENTRE / WASTE HEAT
Teplo, ktoré by
sa inak stratilo
Ako môže dátové centrum vykurovať bazén a mestskú tepelnú sieť
Inžinierska štúdia • MATLAB / Simulink • Modelový rok 2025
23 OCT 2026

## Slide 2
DATA CENTRE / HEAT REUSE
01
SLOVNÍK PROJEKTU · 1/2
Šesť pojmov, ktoré potrebujeme ďalej
Servery produkujú teplo; skúmame, ako ho bezpečne využiť.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Dátové centrum
Priestor so servermi, napájaním, sieťou a chladením.
IT záťaž
Elektrický príkon serverov; v štúdii sa uvažuje špička 10 MW.
Odpadové teplo
Teplo, ktoré je nutné odviesť z IT zariadení.
Okruh teplonosnej látky
Potrubie, čerpadlá a kvapalina prenášajúca teplo.
Výmenník tepla
Prenáša teplo medzi hydraulicky oddelenými prúdmi vody.
Teplovodná sieť
Spoločná distribúcia tepla do budov pomocou teplej vody.

## Slide 3
DATA CENTRE / HEAT REUSE
02
SLOVNÍK PROJEKTU · 2/2
Ako systém dodáva teplo a zvláda poruchy
Časť pojmov opisuje efektívnosť, ostatné bezpečnosť serverov.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Rekuperácia tepla
Znovuvyužitie tepla, ktoré by sa inak odviedlo.
Tepelné čerpadlo (TČ)
Pomocou elektriny zvýši teplotu tepla na použiteľnú úroveň.
Zásobník TES
Ukladá teplo a vyrovnáva rozdiel medzi dodávkou a odberom.
Plynová záloha
Dodáva chýbajúce teplo, ak vlastné zdroje nestačia.
Redundancia N+1
K pracovným jednotkám pribúda jedna rezervná pri poruche.
SCADA
Dohľad a riadenie: teploty, toky, alarmy a trendy.
Dôležité: 1 MW je okamžitý výkon; 1 MWh je energia dodaná výkonom 1 MW počas 1 hodiny.

## Slide 4
DATA CENTRE / HEAT REUSE
03
KARTA PREMENNÝCH · 1/2
Šesť veličín v schémach a grafoch
MW vyjadruje výkon, °C teplotu. MWh je odlišná jednotka energie.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
OZNAČENIE
JEDNOTKA
VÝZNAM A PÔVOD
P_IT
MW
Elektrický príkon serverov; profil je modelový.
Q_avail
MW
Dostupné serverové teplo na rekuperáciu; model, nie merač.
Q_pool
MW
Užitočné teplo do bazéna vrátane prípadného TČ.
Q_DH
MW
Užitočný tepelný výkon dodaný TČ do siete.
P_HP
MW
Elektrický príkon kompresora tepelného čerpadla.
T_pool
°C
Teplota vody; tu vypočítaná v Simulinku, nie nameraná.
Pre TČ platí: užitočné teplo = teplo zdroja + elektrina kompresora.

## Slide 5
DATA CENTRE / HEAT REUSE
04
KARTA PREMENNÝCH · 2/2
Ročná energia a ukazovatele účinnosti
Chýbajúci ERF nie je chyba: bez meračov ho nemožno vydávať za nameraný.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
OZNAČENIE
JEDNOTKA
VÝZNAM A PÔVOD
E_IT
MWh
Energia IT za obdobie; získaná z modelového profilu.
E_DC
MWh
Celková energia DC: IT a infraštruktúra; zatiaľ odhad.
E_src
MWh
Ročne odobraté serverové teplo; nie oficiálny ERF.
COP
1
Koľko užitočného tepla TČ dodá na jednotku elektriny.
PUE
1
E_DC / E_IT; 1,36 je scenár, nie meranie.
ERF
1
Podiel znovuvyužitej energie cez hranicu DC; chýba meranie.
Údaje: PREDPOKLAD (10 MW, PUE) · MODEL (Simulink) · NEMERANÉ (ERF, skutočný COP).

## Slide 6
DATA CENTRE / HEAT REUSE
05
PROBLÉM
Servery nevyrábajú iba výpočty
Takmer všetka elektrina spotrebovaná servermi sa napokon zmení na teplo.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
10 MW
predpokladaný špičkový
IT výkon
Servery treba chladiť 24/7
Aj keď bazén a mesto práve teplo nepotrebujú.
Bežná cesta — vypustiť teplo do ovzdušia
Naša otázka: koľko tepla možno znovu využiť bez ohrozenia IT?

## Slide 7
DATA CENTRE / HEAT REUSE
06
KONCEPT
Jedna myšlienka: teplo má druhú adresu
Nie namiesto chladenia serverov, ale popri ňom.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
01
Dátové centrum
Ohrieva technickú vodu
02
Rekuperácia
Odovzdá teplo cez oddelené okruhy
03
Užitočné teplo
Bazén + teplovodná sieť
Záložné chladenie zostáva nezávislé od predaja tepla.

## Slide 8
DATA CENTRE / HEAT REUSE
07
ARCHITEKTÚRA
Ako funguje celé zariadenie
Najprv odoberieme dostupné serverové teplo, potom ho podľa potreby rozdelíme.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Servery / chladenie
Tepelný okruh
Tepelné čerpadlo → sieť
Výmenník → bazén
Nezávislé záložné chladenie IT
Pri každej poruche siete musí chladenie serverov zostať funkčné.

## Slide 9
DATA CENTRE / HEAT REUSE
08
ROČNÁ BILANCIA
Čo vyšlo za modelový rok
Teplo zo serverov sa rozdelilo na využité a odvedené do okolia.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
71.8
GWh IT tepla za rok
38.3
GWh znovu využité
33.6
GWh odvedené
Toto je modelová bilancia, nie oficiálne nameraný ERF.

## Slide 10
DATA CENTRE / HEAT REUSE
09
VSTUPY MODELU
Odkiaľ pochádzajú čísla
Silná stránka: opakovateľnosť. Slabina: chýbajú merania reálneho dátového centra.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Počasie: externé dáta
NASA POWER • Bratislava • 8760 hodín roku 2025. Mrežová reanalýza.
Servery: scenárová záťaž
Výkon a pomer rekuperácie sú model, nie skutočné elektromery.
Fyzika: MATLAB / Simulink
Zdroj, bazén, TČ, TES a plynová záloha v kroku 5 minút.
Kontrola: nezávislý QA
Overené bilancie a 420 480 záznamov zo štyroch ročných variantov.

## Slide 11
DATA CENTRE / HEAT REUSE
10
POČASIE A DOPYT
V zime je potreba tepla omnoho väčšia
Dopyt siete bol odvodený z hodinových teplôt Bratislavy za rok 2025.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mesačné teplo dodané teplovodnej sieti
9.0
0
tis. MWh

## Slide 12
DATA CENTRE / HEAT REUSE
11
TEPLOVODNÁ SIEŤ
Kto pokrýva ročnú potrebu tepla
Tepelné čerpadlo dodá väčšinu; plyn pokrýva nedostatok a špičky.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
56.8
GWh potreba siete
47.8
GWh dodané TČ
9.19
GWh záložné teplo
Tepelné čerpadlo
Plynová záloha
Rezerva a akumulácia pracujú v čase: súčty tokov zahŕňajú aj nabíjanie/vybíjanie TES.

## Slide 13
DATA CENTRE / HEAT REUSE
12
PRAKTICKÝ PRÍKLAD
Bazén: ľuďom zrozumiteľný výsledok
Predpoklad 25 × 12,5 × 1,6 m nie je všeobecne platný športový štandard.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
25 × 12.5 × 1.6 m
500 m³
objem vody
150 kW
výkon ohrevu
250
MWh tepla ročne
27.62 °C
maximum v modeli

## Slide 14
DATA CENTRE / HEAT REUSE
13
FYZIKA BAZÉNA
Ako bazén teplo stráca a získava
Model zahŕňa tepelnú kapacitu, odpar, konvekciu, žiarenie aj dopúšťanie vody.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Zmena teploty
ΔT = (Qin − Qloss) · Δt / (ρ · V · cp)
Qin: prívod tepla
Qloss: straty tepla
V: objem vody
Zakrytie hladiny zníži odpar aj potrebu tepla.

## Slide 15
DATA CENTRE / HEAT REUSE
14
DVA REŽIMY
35 °C: priamo. 25 °C: s kompresorom
Rozhoduje dostupná teplota chladiacej kvapaliny dátového centra.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
35 °C
Priamy prenos
Servery
Bazén
Bez bazénového kompresora, ak výmenník naozaj spĺňa teplotný spád.
25 °C
Tepelné čerpadlo
Zdroj
Kompresor → bazén
Spotreba elektriny; COP=4 je predpoklad modelu, nie certifikát výrobcu.

## Slide 16
DATA CENTRE / HEAT REUSE
15
ODKIAĽ POCHÁDZA ENERGIA
Tepelné čerpadlo nevytvára teplo z ničoho
Pri 25 °C časť tepla dodá zdroj a zvyšok elektrina kompresora.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
187.6 MWh
62.5
Serverové teplo
Elektrina
= 250.1 MWh
užitočného tepla pre bazén za rok

## Slide 17
DATA CENTRE / HEAT REUSE
16
TČ TEPLOVODNEJ SIETE
Prečo záleží na COP
COP vyjadruje teplo vyrobené na jednotku elektriny.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
COP ≈ 4.90
vypočítané zo syntetického Carnotovho modelu
47.8 GWh
teplo pre sieť
9.74 GWh
elektrina kompresora
Reálny COP pri zdroji 25–35 °C a dodávke 70 °C musí potvrdiť výrobca.

## Slide 18
DATA CENTRE / HEAT REUSE
17
ZARIADENIA
Aké zariadenia budú potrebné
Nie je to nákupný zoznam, ale zadanie na overený výber výrobcom.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Bazén: doskový výmenník
150 kW; pri 35/32 ↔ 27,5/29,5 °C asi 25 m² pri predpokladanom U.
Teplovod: modulové TČ
Carrier alebo Oilon; počet strojov až po OEM výbere výkonu a COP.
Čerpadlá a meranie
43,2 m³/h primárna a 64,8 m³/h bazénová strana v návrhovom bode.
Chladenie serverov samostatne
Plných 10 MW chladenia aj bez odberateľov tepla, s rezervou N+1.

## Slide 19
DATA CENTRE / HEAT REUSE
18
OVERENIE KATALÓGU
Menovitých 1,57 MW nie je výkon pri našich teplotách
Výrobný menovitý výkon platí iba pre publikované skúšobné teploty.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
1.57 MW
Carrier 61XWH-ZE17: zverejnený menovitý bod
6 + 1
katalógových jednotiek na 9,42 MW + rezerva
Katalógová skúška: zdroj 20/15 °C → spotrebič 70/75 °C.
Pri našich 35/30 °C → 50/70 °C treba nezávislý výber výrobcu. 6+1 nie je objednávka.

## Slide 20
DATA CENTRE / HEAT REUSE
19
OPTIMALIZÁCIA
Prečo nekupovať zbytočnú rezervu
Porovnávame špičky, nevyužitú kapacitu a záložný plyn.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
6 MW
10 303 MWh
8 MW
2 564 MWh
10 MW
2,74 MWh
12 MW
0 MWh
Dodatočné ročné teplo z plynu pri obmedzení prevádzkového výkonu TČ

## Slide 21
DATA CENTRE / HEAT REUSE
20
EKONOMIKA BAZÉNA
Najjednoduchšie riešenie je zatiaľ najvýhodnejšie
Porovnanie so samostatným plynovým ohrevom rovnakého bazéna, ceny Eurostat SK 2025.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
€12,307
ročná energetická úspora: priamy výmenník
€4,280
ročná energetická úspora: samostatné TČ bazéna (COP=4)
Chýba CAPEX, servis, vzduchotechnika haly a ceny podľa skutočnej zmluvy.

## Slide 22
DATA CENTRE / HEAT REUSE
21
INVESTIČNÉ ROZHODNUTIE
Cena zariadenia môže zmeniť záver
Priamy výmenník: 20-ročné NPV pri 6 % diskonte; rozpočtové scenáre, nie ponuky.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
€45k
NPV +€71k
€75k
NPV +€34k
€110k
NPV €-9k
Za daných predpokladov je hranica NPV≈0 okolo 103 tis. € inštalovaného CAPEX.

## Slide 23
DATA CENTRE / HEAT REUSE
22
TEPLOTA A BEZPEČNOSŤ
Pohodlie bazéna aj pevná hranica
Model používa rezervu voči publikovanému teplotnému limitu.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
27.25
27.60
27.80
28.00
27.62 °C
ročné maximum Simulinku
Skutočný snímač, dobeh ventilu a účinný právny predpis nie sú otestované.

## Slide 24
DATA CENTRE / HEAT REUSE
23
ODOLNOSŤ PRI PORUCHE
Čo ak teplo nikto nechce?
Servery pracujú nezávisle od bazéna a odberu siete.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
10 MW
plný návrhový odvod IT tepla musí byť zaistený
1,727 m³/h
pri vodnom spáde 5 K
N+1
odolnosť pri výpadku jedného modulu
Tepelná akumulácia nenahradí prietok: čerpadlá vyžadujú UPS a redundanciu.

## Slide 25
DATA CENTRE / HEAT REUSE
24
SCENÁRE PORÚCH
Dobrý model musí odhaliť aj nebezpečie
Nezávislý model chladenia: 6 hodinových skúšok, 5-sekundový krok, nádrž 10 m³.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Rezerva do 30 s
Bez prekročenia
Rezerva až po 5 min
Prehriatie zistené
Pokles výkonu v horúčave
Deficit zistený
Porucha obehového čerpadla
Strata prietoku — alarm
Nebezpečné prípady znamenajú správne detegovanú poruchu, nie úspešnú prevádzku.

## Slide 26
DATA CENTRE / HEAT REUSE
25
KVALITA DÔKAZOV
Overiť model neznamená certifikovať prevádzku
Existuje register noriem, nie potvrdenie zhody bez licencovaných textov a skúšok.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
34
KPI s definíciami
56
normových požiadaviek
36
prípadov použitia
14
štandardných signálov
22 / 36
prešlo softvérovými testami
14
ostáva zablokovaných
PUE=1,36 je predpoklad. Oficiálne ERF a WUE potrebujú merače.

## Slide 27
DATA CENTRE / HEAT REUSE
26
PRÍPADY VYUŽITIA
Čo projekt prináša rôznym aktérom
Návštevník vidí teplú vodu, prevádzkovateľ potrebuje bezpečný a merateľný systém.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
Návštevník bazéna
Príjemná voda a možná úspora energií prevádzky.
Prevádzkovateľ bazéna
Predikcia tepla, ochrana teploty a záložný režim.
Prevádzkovateľ DC
Rekuperácia bez závislosti bezpečnosti IT na odbere tepla.
Teplovod / mesto
Ďalší tepelný zdroj a menej plynového krytia v modeli.

## Slide 28
DATA CENTRE / HEAT REUSE
27
ĎALŠIE KROKY
Od simulácie k technickému projektu
Výsledok potrebuje etapy overenia, nie okamžitý nákup.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
01 · Zmerať
IT výkon, teploty, prietoky a E_IT/E_DC
02 · Vybrať
TČ a výmenník podľa výrobcom potvrdených parametrov
03 · Navrhnúť
Hydraulika, UPS, záložné chladenie a bezpečnostné funkcie
04 · Otestovať
Poruchové testy, platné normy a prevzatie
Bez výrobných parametrov a skúšok je objednávka predčasná.

## Slide 29
DATA CENTRE / HEAT REUSE
Čo už vieme
Serverové teplo možno v modeli rozdeliť medzi viac odberateľov.
Priamy ohrev bazéna pri 35 °C vyzerá jednoduchší aj ekonomickejší než samostatné TČ.
Rekuperácia nikdy nesmie byť jediným chladením dátového centra.
Výskumný záver, nie povolenie na realizáciu.

## Slide 30
DATA CENTRE / HEAT REUSE
28
PRE OTÁZKY
Ako čítať údaje tejto prezentácie
Kľúčové hodnoty pochádzajú z uložených výstupov modelu a majú status dôkazu.
Model 2025 · výskum, nie meranie prevádzky
23.10.2026
VYPOČÍTANÉ
2025, 8760 h, Simulink po 300 s a nezávislé bilančné kontroly.
PREDPOKLAD
10 MW IT, PUE=1,36, modelový COP, rozpočty a 500m³ bazén.
EŠTE OVERIŤ
OEM výkony, COP, skutočné merania, bezpečnosť a normy.
ZÁKLADNÉ ZDROJE
NASA POWER • Eurostat SK • Carrier / Eurovent • EU 2024/1364 • STN EN 15288.
Prílohy: MATLAB/Simulink, KPI CSV/JSON, 56 normových bodov, 36 use-cases a QA.